安全工器具试验标准及周期表（试行）

一、绝缘工器具试验标准

| 序号 | 名 称 | 电压等级 (kV) | 试验电压 (kV) | 时间 (min) | 引用标准 | 试验 周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 绝缘棒、带电作业绝缘工具 | 10/35/110/220/500 | 45/95/220/440/580 | 1 (500kV 5分钟) | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 1年 | 1、操作杆试验长度：0.7/0.9/1.3/2.1/4.1 2、绝缘工具绝缘杆试验长度：0.4/0.6/1.0/1.8/3.7 3、试验长度从端部金属部件往下的长度 |
| 2 | 绝缘垫 | 高压/低压 | 15/3.5 | 1 | 同上 | 1年 | 上、下的金属件应比试品四周小200mm |
| 3 | 绝缘档板 | 10/35 | 30/80 | 1 | 同上 | 1年 | 1、10～35kV表面工频耐压，60kV/1min， 2、极间300mm |
| 4 | 验电器 | 低压/10/35/110/220/500 | 4/45/95/220/440/580 | 1 (500kV 5分钟) | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) DL477/2001(低压安规) | 1年 | 1、10～500 kV验电器起动电压在15%～40%额定电压间 2、低压验电器不高于25%额定电压 |
| 5 | 绝缘绳 |  | 105/0.5m | 5 | DL409/91(电业安规) | 半年 |  |
| 6 | 遮蔽罩 | 10/35 | 30/80 | 1 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 1年 |  |
| 7 | 绝缘 手套 | 低压/高压/带电作业用 | 2.5/8/20 | 1 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) 配电带电技术(武高所) DL477/2001(低压安规) | 半年 | 低压/高压/带电作业用其泄漏电流：分别≤2.5/9/(14/16/18)(对应手套长度分别为：360/410/460mm) |
| 8 | 绝缘靴 | 低压/10kV/20kV/带电作业 | 2.5/15/25/15 | 1 | 同上 | 半年 | 低压/10kV/20kV/带电作业用其泄漏电流： ≤2.5mA/≤7.5mA/≤10mA/≤7.5mA |
| 9 | 核相器 (绝缘部分) | 10/35 | 45/95 | 1 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 半年 | 最低动作电压应达到0.25倍额定电压 |
| 10 | 核相器 (电阻管) | 10/35 | 10/35 | 1 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 半年 | 泄漏电流≤2mA |
| 11 | 绝缘梯 |  | 95 | 1 | 国家电网公司安规8.12.3.2 | 1年 | 至梯子脚0.6米之间施加试验电压(踩档为非绝缘材料) |
| 12 | 绝缘服 (披肩) | 10 | 20 | 3 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) 配电带电技术 （武高所） | 半年 | 日本产 |
| 13 | 导电鞋 |  |  |  | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 1年 | 直流电阻小于100kΩ |
| 14 | 接地线 | 10/35/110/220/500 | 45/95/220/440/580 | 1 (500kV 5分钟) | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 变电用4年/线路用2年 | 25mm2、35mm2、50mm2，平均每米直流电阻小于0.79/0.56/0.4mΩ |
| 15 | 个人保安线 |  |  |  | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 4年 | 10mm2、16mm2、25mm2，平均每米直流电阻小于1.98/1.24/0.79mΩ |
| 16 | 屏蔽服 |  |  |  | GB6568.2-2000 | 1年 | 屏蔽服裤最远端点之间的电阻不得大于20Ω、手套短袜间电阻不大于15Ω、鞋子电阻不大于500Ω |

二、登高工器具试验标准

| 序号 | 名称 | 安全性能 试验静拉力(N) | 持荷时间 (min) | 引用标准 | 试验 周期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安全带 (腰绳) | 2205 | 5 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 1年 | 护腰带1470N |
| 2 | 脚扣 | 1176 | 5 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) 江苏地方标准DB32/152-1996 | 半年 | 变形系数不超过2% |
| 3 | 登高扳 | 2205 | 5 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 半年 |  |
| 4 | 竹木梯 | 试验荷重1765 | 5 | 同上 | 半年 | 卸荷后应无永久变形和损伤 |
| 5 | 安全帽 | 冲击力小于4900 泄漏电流不超过1.2mA |  | 同上 | 抽检 | 耐穿剌试验时钢锥不接触头模表面 绝缘安全帽电绝缘性能试验：帽沿内外水面距帽边30mm,升压至1200V，保持1mi后测泄漏电流值 |

注：配电线路带电作业用绝缘安全帽应每年一次做电绝缘工频耐压20kv/3min试验。

三、起重施工用具试验标准

| 序号 | 名称 | 试验静重(额定载荷倍率) | 持荷时间 (min) | 引用标准 | 试验周期 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滑车 | ≥1.25倍 | 10 | 国家电网安监{2005}83号(电力安全工作规程) | 1年 | 各部位不得有永久变形及其他异常现象 |
| 2 | 双钩 | ≥1.25倍 | 10 | 同上 | 1年 | 同上 |
| 3 | 千斤顶(液压 、链条式） | ≥1.25倍 | 10 | 同上 | 1年 | 同上 |
| 4 | 卡线器 | ≥1.25倍 | 10 | 同上 | 1年 | 同上 |
| 5 | 紧线器 | ≥1.25倍 | 10 | 同上 | 1年 | 同上 |
| 6 | 钢丝绳连接器 | ≥1.25倍 | 10 | 同上 | 1年 | 同上 |
| 7 | 葫芦 | ≥1.25倍 | 10 | 同上 | 1年 | 同上 |
| 8 | 机动 (电动)绞磨 | ≥1.25倍 | 10 | 同上 | 1年 | 各部位不得有永久变形及其他异常现象，刹车后无明显滑移量 |
| 9 | 钢丝绳(套) | ≥2倍 | 10 | DL5009.2/94 (电建安规) | 1年 | 钢丝套按钢丝绳允许负荷的1.25倍 |
| 10 | 抱杆 | ≥1.25倍 | 10 | DL5009.2/94 (电建安规) | 1年 | 整体弯曲度不超过1/600且各部位不得有永久变形及其他异常现象 |
| 11 | 网套 | ≥1.25倍 | 10 | DL5009.2/94 (电建安规) | 1年 | 各部位不得有永久变形及其他异常现象 |

注：配电线路带电作业用绝缘紧线器，绝缘带（绳）按10kv绝缘绳试验标准：0.5m/10.5Kv/1分钟：允许荷重按额定荷重1.25倍。